## Sayfa1
KAHRAMANMARAŞ OSB 2020 YILI AĞUSTOS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | MARAŞ T… | 2020-08-06 | GÜNEŞ | 1500 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giden dağıtım hattının 2. direğinden XLPE kablo ile bağlı BONERA...'a ait toplam 2500kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
2 | BONERA… | 2020-08-06 | GÜNEŞ | 2200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren, TR17 trafo binasının B çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla güney yönüne giden dağıtım hattının 6. direğinden XLPE kablo ile bağlı MARAŞ T...'a ait toplam 5000kVA(2500+2500) trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
3 | DONE… | 2020-08-06 | GÜNEŞ | 3000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren, TR17 trafo binasının A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giderek TR18 trafo binasına giren, TR18 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney yönüne giderek TR21 trafo binasına giren, TR21 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla kuzey yönünde giden hattın 5. direğinden XLPE kablo ile bağlı DONE...' ye ait toplam 4100kVA(1600+2500) trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.