## Sayfa1
KAHRAMANMARAŞ OSB 2019 YILI ARALIK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | NİPAŞ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | 2019-12-05 | GÜNEŞ | 1560 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binasının D çıkışından 3x477 iletken tertibatlı kuzey batı yönüne giderek TR22 trafo binasına giren dağıtım hatlarından geçerek, TR22 trafo binasının B çıkışından 3x266 iletken tertibatlı güney yönüne giden hattın 28. direğinden XLPE kablo ile bağlı NİPAŞ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. ye ait toplam 4100kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
2 | ŞİRİKÇİOĞLU MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. (polyester) | 2019-12-11 | GÜNEŞ | 4400 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren, TR17 trafo binasının A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giderek TR22 trafo binasına giren, TR22 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney doğu yönüne giderek TR18 binasına giren, TR18 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney yönüne giderek TR25 binasına giren dağıtım hatlarından geçerek TR25 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla kuzey yönüne giden dağıtım hattının 4. direğine XLPE kablo ile bağlı DONE MENSUCAT SAN. TİC. A.Ş. ye ait toplam 11700kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
3 | ŞİRİKÇİOĞLU MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. (iplik) | 2019-12-11 | GÜNEŞ | 2600 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binasının D çıkışından B çıkışından 3x477 iletken tertibatlı kuzey batı yönüne giderek TR22 trafo binasına giren dağıtım hatlarından geçerek, TR22 trafo binasının 3x266 iletken tertibatlı güney yönüne giden hattın 26. direğinden XLPE kablo ile bağlı ŞİRİKÇİOĞLU MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. (iplik) ye ait toplam 7000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
4 | ŞİRİKÇİOĞLU MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. (dokuma) | 2019-12-11 | GÜNEŞ | 750 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binasının D çıkışından 3x477 iletken tertibatlı kuzey batı yönüne giderek TR22 trafo binasına giren dağıtım hatlarından geçerek, TR22 trafo binasının B çıkışından 3x266 iletken tertibatlı güney yönüne giden hattın 34. direğinden XLPE kablo ile bağlı ŞİRİKÇİOĞLU MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. ye ait toplam 2000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
5 | MARİTAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2019-12-17 | GÜNEŞ | 3000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB MÜDÜRLÜK fiderinden, TR3 trafo binası A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giderek TR8 trafo binasına giren, TR8 trafo binası A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR9 binasına giren dağıtım hatlarından geçerek, TR9 binasının B çıkışından swallow iletken tertibatıyla doğu yönüne giden hattın 19. direğinden XLPE kablo ile bağlı olan MARİTAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ye ait toplam 5000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
6 | TEKNOMELT TEKNİK MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. | 2019-12-31 | GÜNEŞ | 950 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binasının D çıkışından 3x477 iletken tertibatlı kuzey batı yönüne giderek TR22 trafo binasına giren dağıtım hatlarından geçerek, TR22 trafo binasının B çıkışından 3x266 iletken tertibatlı güney yönüne giden hattın 13. direğinden XLPE kablo ile bağlı TEKNOMELT TEKNİK MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. ye ait toplam 3500kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.