## Sayfa1
KAHRAMANMARAŞ OSB 2020 YILI ŞUBAT AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | ARMAN MENSUCAT SAN. TİC. A.Ş. | 2020-02-11 | GÜNEŞ | 960 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi, Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB GÜNEY fiderinden, TR3 trafo binası C çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR4 trafo binasına giren, TR4 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR5 trafo binasına giren dağıtım hatlarından geçerek TR5 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giden dağıtım hattının 8. direğine XLPE kablo ile bağlı ARMAN MENSUCAT SAN. TİC. A.Ş. ye ait 1600kVA trafo tesisinin alçak gerilim barası üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
2 | MATESA TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | 2020-02-19 | GÜNEŞ | 1500 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi, Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB GÜNEY fiderinden, TR3 trafo binası C çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR4 trafo binasına giren, TR4 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR5 trafo binasına giren dağıtım hatlarından geçerek TR5 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giden dağıtım hattının 3. direğine XLPE kablo ile bağlı MATESA TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. ye ait 2500kVA trafo tesisinin alçak gerilim barası üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.